Конкурсное задание

по стандартам Ворлдскиллс Россия

по компетенции «18-Электромонтаж»

«Электромонтажные работы»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Порядок проверки

- Приложения

Количество часов на выполнение задания: 8 ч.

Разработано экспертами WSR :

Певин М.А.

Суровцев В.П.

Мочалкин А.Ю.

Логвин А.А.

Калинин А.Ф.

Гагарин А.В.

Некрасов П.Ф.

Киреев С.А.

Версия 1-03

Изменено 08.11.2018

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Электромонтаж.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Электромонтажник (электрик) работает в коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных отраслях. Существует прямая взаимосвязь между характером и качеством требований к конечному продукту и оплатой заказчика. Поэтому электрику необходимо выполнять свою работу профессионально, чтобы удовлетворять требованиям заказчика и тем самым развивать свою деятельность. Электромонтажные работы тесно связаны со строительной отраслью.

1.2. Область применения.

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация.

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание. Электромонтажные работы;

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются Электромонтажные работы. Участники соревнований получают пакет документов (инструкции, монтажные и принципиальные электрические схемы) утверждённые собранием экспертов перед началом соревнований. Конкурсное задание может иметь несколько модулей, выполняемых по согласованным графикам.

Конкурс включает в себя монтаж схемы силового электрооборудования и выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранён от конкурса.

Время и детали конкурсного задания не могут быть изменены членами жюри.

Оценка может производится после выполнения всех модулей, а также по субкритериям.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1. Монтаж в промышленной и гражданской отраслях. | С1 | 6,5 часов |
| 2 | Модуль 2. Программирование реле | С1 | 1 час |
| 3 | Модуль 3. Поиск неисправностей | С1 | 0,5 часа |

Модуль 1. Монтаж в промышленной и гражданской отраслях.

КОД 1.1 Участнику, в отведенное время необходимо выполнить монтаж электроустановки реверсивного управления асинхронным двигателем включающего в себя кабеленесущие системы, элементы управления и сигнализации, выполнить монтаж и коммутацию НКУ руководствуясь монтажными, принципиальными или иными схемами предусмотренными конкурсным заданием.

Управление двигателем осуществляется кнопочными выключателями (SB1«Пуск», SB2«Стоп», SB3«Реверс») расположенными на пульте

управления и концевыми выключателями (SQ1, SQ2). Вращение двигателя подтверждается световой сигнализацией (HL1, HL3), наличие напряжения на щите подтверждается световой сигнализацией (HL2). Схема должна быть защищена от одновременного нажатия кнопок (SB1«Пуск», SB3«Реверс») и от межфазного замыкания механической блокировкой контакторов (КМ1, КМ2).

Режимы работы:

Нажатие SB1 «Пуск» - вращение М через КМ1 (в прямом направлении)

Нажатие SB2 «Стоп» - остановка М

Нажатие SB3 «Реверс» - вращение М через КМ2 (в обратном направлении)

Нажатие SQ1, SQ2 - остановка М

Монтажная схема является секретным заданием и направляется в адрес главного эксперта в день С-1.

Модуль 2. Программирование реле.

Стенд для программирования является универсальным инструментом для проверки навыков программирования. Минимальные требования к стенду:

Программируемое реле 230В/24В, 8 входов, 4 выхода – 1 шт.

Кнопка управления (1НО,1НЗ) – 4 шт.

Выключатель/переключатель (1НО с фиксацией) – 4 шт.

Пример оформления стенда в Приложении 3.

Участнику необходимо создать программу управления реле согласно алгоритму конкурсного задания. Среда программирования – FBD.

Алгоритмы работы электроустановки является секретным заданием и направляется в адрес главного эксперта в день С-1.

Модуль 3: Поиск неисправностей.

Участнику необходимо выполнить поиск неисправностей, внесенных в установку членами жюри, отметить их на схеме и кратко описать.

Ссылка на модуль 3: https://forums.worldskills.ru/user_uploads/2/7a/SukP4vxv6fWJ62SyrjFxoy9Z/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%9E%D0%98%D0%A1%D0%9A-%D0%9D%D0%95%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99-2018.pdf

Требования для Модуля 3 Поиск неисправностей:

- Электроустановка может содержать:

- Цепь освещения;

- Розеточная цепь;

- Силовая цепь;

- Цепь управления;

- Типы неисправностей, которые могут быть внесены:

- неправильный цвет проводника;

- неправильная фазировка;

- короткое замыкание;

- разрыв цепи;

- Interconnection (взаимная связь)

- На рисунке представлены стандартные символы неисправностей;

- По завершению всеми участниками этого модуля, они могут увидеть внесенные неисправности.

|  | Короткое замыкание Разрыв цепи Низкое сопротивление изоляции Неправильные настройки (таймер/перегрузка) Визуальная неисправность Полярность/чередование фаз Соединение с высоким сопротивлением |
| --- | --- |

Для выполнения требований данного модуля, участникам необходимо принести с собой на конкурс собственные контрольные приборы. Приборы должны соответствовать требованиям Принимающей страны в области техники безопасности.

5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет – 53,10

- ПРОВЕРКА СХЕМЫ

Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения.

Окончанием выполнения работ считается сообщение участника аккредитованным экспертам.

Эксперты фиксируют время окончания работ в отчёте. Участник имеет право сообщить об окончании работ досрочно. В этом случае остаток времени можно будет использовать во второй и третьей попытках. Возможность использования второй и третьей попытки предоставляется только участникам, завершившим выполнение задания раньше отведённого времени.

Условия, которые необходимо выполнить перед тем, как сообщить об окончании выполнения работ:

- Подготовлены измерительные приборы и приспособления для проведения испытаний и измерений;

- Закрыты крышки электрооборудования и кабеленесущих систем предусмотренные конструкцией;

- Нет открытых проводок, кроме предусмотренных заданием;

- Заполнен отчёт. Отчёт заполняется согласно шаблона (приложение 1);

Назначенная группа экспертов проводит проверку выполнения условий.

- Проверка установки всех крышек электрооборудования и кабеленесущих систем. Отсутствие открытых проводок, кроме предусмотренных заданием. В случае не выполнения - не принимается, и участник может воспользоваться второй/третьей попытками.

- Проверяется заполнение отчёта:

  - Участник заполнил 100% полей – эксперты переходят к визуальному осмотру.

  - Участник заполнил более 50% полей - эксперты указывают на незаполненные поля, заполняют их, фиксируют в оценочной ведомости (оформление отчёта – 0) и переходят к визуальному осмотру.

  - Участник заполнил менее 50% полей - отчёт не принимается, и участник может воспользоваться второй/третьей попытками.

Визуальный осмотр. Перед проведением испытаний, эксперты проводят визуальный осмотр электроустановки с целью выявления явно выраженных ошибок, способных нанести вред оборудованию и безопасности окружающих. При обнаружении, проведение испытаний не производится до устранения, участник может воспользоваться второй/третьей попытками. В случае отсутствия ошибок, участник проводит измерения (сопротивление цепи заземления, сопротивления изоляции) и фиксирует полученные значения в отчёте. По окончании испытаний, эксперты заносят данные в оценочную ведомость.

Коммуникативные и межличностные навыки общения оценивается в процессе представления отчетов испытаний и поиска неисправностей. Также оценивается дисциплина, отсутствие подсказок и вопросов, ответ на которые очевиден. Участник должен четко понимать значение отчетов, методику проведения испытаний и анализ результатов. Участник должен донести информацию до экспертов в доступной и понятной форме. Участник может предложить свои варианты модернизации и инноваций.

Измерение сопротивления заземляющих проводников.

Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения сопротивления заземляющих проводников. Эксперты фиксируют полученные значения в отчёте. Полученные значения должны соответствовать нормативным документам.

Измерение сопротивления изоляции.

Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения сопротивления изоляции фазных и нулевого проводников относительно заземляющего проводника. Для этого участнику выдается подготовленный разъём с соединёнными вместе проводниками L1+L2+L3+N и PE.

Подготовленные разъёмы соединяется с соответствующими разъёмами ЭУ. К полученным проводникам подключаются электроды мегомметра. Напряжение – 250, 500В.

Необходимо провести следующие измерения:

- Измерение Rиз вводного кабеля от XP до QF1.

- Измерение Rиз всех остальных проводников. Все коммутационные аппараты в положение - включено.

Полученные значения должны соответствовать нормативным документам. Подача напряжения осуществляется только на электроустановку, соответствующую безопасности.

7. приложения

Приложение 1 – образец заполнения отчета проверки схемы.

Приложение 2 –  форма отчета проверки схемы.

Приложение 3 –  пример стенда для программирования.

Приложение 4 –  принципиальная схема управления двигателем.

Приложение 5 – комплектация ЩУ.

Приложение 6 – спецификация ЩУ.

Приложение 7 – спецификация к монтажной схеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЗЕЦ

Участник

Рабочее место №

1. Визуальный осмотр:

| Наименование электроустановок | Произведенные проверки на соответствие требованиям НД | Вывод о соответствии показателя НД |
| --- | --- | --- |
| Щит управления | - Наличие уплотнителей - Наличие защитных панелей - Наличие защитных крышек | Соответствует |
| Внешние электропроводки | - Наличие заземления - Наличие защитных крышек - Отсутствие повреждений | Соответствует |
| Внешнее оборудование | - Отсутствие повреждений | Соответствует |

2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников.

| № | Адрес 1 | Адрес 2 | Rперх.измер.,Ом нормативное значение | Rперх.измер.,Ом фактическое значение | Вывод о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XP | Щит корпус | ≤ 0,05 Ом |  | Соответствует |
|  | XP | Лоток | ≤ 0,05 Ом |  | Соответствует |
|  | … | … | … |  | Соответствует |

3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов

| № | Наименование линии | Сопротивление изоляции, (МОм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N-PE | L1-PE | L2-PE | L3-PE | L1- L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N |
| 1 | XP - QF1 | > 0.5 МОм | > 0.5 МОм | > 0.5 МОм | > 0.5 МОм | - | - | - | - | - | - |
| 2 | XP – KM1 | … | … | … | … | - | - | - | - | - | - |

| Попытка | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое время | _____:______ | _____:______ | _____:______ |
| Оставшееся время | _____:______ | ____:______ | _____:______ |

| Заключение экспертной комиссии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача напряжения | Программирование | Эксперты |  |
|  |  | Фамилия. И.О. | Подпись |
| Время ______:_______ | Время _______:_______ | Петров |  |
|  |  | Сидоров |  |
|  |  | Иванов |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Участник 							  Регион

Рабочее место №

1. Визуальный осмотр:

| Наименование электроустановок | Произведенные проверки на соответствие требованиям НД | Вывод о соответствии показателя НД |
| --- | --- | --- |
| Щит распределительный | - Наличие уплотнителей - Наличие защитных панелей - Наличие защитных крышек |  |
| Внешние электропроводки | - Наличие заземления - Наличие защитных крышек - Отсутствие повреждений |  |
| Внешнее электрооборудование | - Отсутствие повреждений |  |

2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников.

| № | Адрес 1 | Адрес 2 | Rперх.измер.,Ом нормативное значение | Rперх.измер.,Ом фактическое значение | Вывод о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов

| № | Наименование линии | Сопротивление изоляции, (МОм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N-PE | L1-PE | L2-PE | L3-PE | L1- L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Попытка | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое время | _____:______ | _____:______ | _____:______ |
| Оставшееся время | _____:______ | _____:______ | _____:______ |

| Заключение экспертной комиссии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача напряжения | Программирование | Эксперты |  |
|  |  | Фамилия. И.О. | Подпись |
| Время ______:_______ | Время _______:_______ |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Стенд для программирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Принципиальная схема управления двигателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Комплектация ЩУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Спецификация ЩУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Спецификация к монтажной схеме.